谈谈超低频耐压试验装置产品及选用

1、命名说明

X ××—X - XX

额定输出电压，单位KV

升压体个数

产品字母代号

２、超低频系列品

表1

| 型号 | 额定电压 | 带载能力 | 电源保险管 | 重量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30/1.1 | 30kV （峰值） | 0.1Hz,≤1.1µF | 10A | 控制器：4㎏ 升压体：25㎏ | 10kV电缆、发电机交流耐压试验 |
|  |  | 0.05Hz,≤2.2µF |  |  |  |
|  |  | 0.02Hz,≤5.5µF |  |  |  |
| -50/1.1 | 50kV （峰值） | 0.1Hz,≤1.1µF | 15A | 控制器：5㎏ 升压体：55㎏ | 发电机交流耐压试验 |
|  |  | 0.05Hz,≤2.2µF |  |  |  |
|  |  | 0.02Hz,≤5.5µF |  |  |  |
| -80/1.1 | 80kV （峰值） | 0.1Hz,≤0.5µF | 16A | 控制器：5㎏ 升压体：75㎏ | 35kV电缆、发电机交流耐压试验 |
|  |  | 0.05Hz,≤1.1µF |  |  |  |
|  |  | 0.02Hz,≤2.5µF |  |  |  |

3、根据被试对向选择适当规格的产品。

使用时，试品电容量不得超过仪器的额定电容量。试品电容量过小，会影响输出波形。若小于0.05µF，仪器将不能正常输出,此时可并联0.1 µF的电容器（由本公司提供）辅助输出。下面是一些设备的电容量，供用户参考。

不同发电机的单相对地电容量               表2

|  | 火 电 |  |  | 水 电 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机容量 （MW） | 200 | 300 | 600 | 85 | 125-150 | 300 | 400 |
| 单相对地电容（µF） | 0.2-0.25 | 0.18-0.26 | 0.31-0.34 | 0.69 | 1.8-1.9 | 1.7-2.5 | 2.0-2.5 |

交联聚乙烯绝缘单芯电力电缆的电容量(µF/km)     表3

| 截面 电 积 容 mm2 µF/Km 电压kV | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 270 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.38 | - |
| 35 | - | - | - | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!